## ＲＦ-ＧＦフランジ形 (メタルタッチ)
(Ｎo. )
ＲＦ-ＧＦ（溝形）フランジ継手チェックシート(メタルタッチの場合)
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 | 年 月 日 |  |  | 有資格者名 | ㊞
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ (1mm厚)に よるチェック |  | 上
右
下
左
②ボルト |  | 数
トルク （N・m）
判 定
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトの締め付けトルク |  | ：フランジ面間に1mm厚のすきまゲージが入らないこと。 ：60N・m以上
呼び圧力
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
すきまゲージ

## ＲＦ-ＧＦフランジ形（メタルタッチでない）
(Ｎo. )
ＲＦ-ＧＦ（溝形）フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合）
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 | 年 月 日 |  |  | 有資格者名 | ㊞
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ (上限用と下限用) によるチェック |  | 上
右
下
左
②ボルト |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック ②ボルトのゆるみチェック |  | ：表にある上限のすきまゲージが挿入できず、下限のすきま ゲージが挿入できること。 ：容易にゆるまないこと。
呼び圧力
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
すきまゲージ
呼び径

## ＲＦ-ＲＦ大平面座形
(Ｎo. )
ＲＦ-ＲＦ（大平面座形）フランジ継手チェックシート
工事名 | [6 empty] | 受注者
工事場所 | [6 empty] | 現場代理人 | ㊞ |  | ㊞
施工日 | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 有資格者名 | ㊞ |  | ㊞
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト |  |  |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  |  | ①ボルトの締め付けトルク |  |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  |  | ②ガスケットの位置 |  |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
呼び径