## K形
K 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト | [5 empty] | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 | 年 月 日 |  |  | 有資格者名 | ㊞
管 No. お よ び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  | 数
トルク (N・m)
特押ボルトトルク(N・m)
②押輪－ 受口端面間隔(a) |  | 上
右
下
左
③受口端面－ 白線の間隔(Ａ) または胴付間隔(Ｘ) |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
判 定
判定基準 | ②押輪－受口端面の間隔(a) ③受口端面－白線の間隔(Ａ) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250 A≦ 95mm 呼び径300～700 A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値 ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下