## ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） | [5 empty] | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 | ㊞
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [7 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 | [6 empty] | ―
判定基準 | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
1
6
2
7
4
3
8
5
8
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）

## ＮＳ形呼び径75～250直管・異形管(説明)
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250） | [5 empty] | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 | ㊞
管 No.
管の種類
略図／ライナ | [7 empty] | 0
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認(d部)※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
屈曲防止リングの確認※3
判 定 | [6 empty] | ―
判定基準 | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部と屈曲防止リングの間に薄板ゲ－ジが入らないこと。
5
8
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口の場合）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていば「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口の場合）
屈曲防止リングが挿し口外面に当たっていることを確認したら「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
1
6
2
7
4
3
8
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
5
8
6
7
8
直管受口
異形管受口
1
2
3
5
4
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
矢視
矢視
a
白線 B
挿入量の明示(白線)
白線 A
ライナ
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
b
のみ込み量の実測値(X)
ゴム輪
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
矢視
屈曲防止リング
ライナ
のみ込み量の実側値(X)
ゴム輪最頂部
ゴム輪最頂部
直管受口（ライナ使用）

## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） | [5 empty] | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 | ㊞
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※3
ボルト・ナット |  |  | 数 |  |  |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  |  |  | ―
押輪～受口端面 間隔※4 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※5 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | ―
判定基準 | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※4 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
直管受口
1
2
3
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
直管受口（ライナ使用）
矢視
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
異形管受口
6
バックアップリングの向き
7
8
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
9
A
B
C
5
4
1
6
2
8
4
9
3
5
8
5
8
ゴム輪最頂部
のみ込み量の実側値(X)
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)

## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管(説明)
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450） | [5 empty] | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 | ㊞
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 | [6 empty] | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 | [6 empty] | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 | [6 empty] | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※3
ボルト ・ナット |  |  | 数 |  |  |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  |  |  | ―
押輪～受口端面 間隔※4 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※5 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [6 empty] | ―
判定基準 | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※4 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
5
8
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの最大寸法（c）㎜を記入する。（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
全周にわたって、間隔（b）が最大寸法（c）よりも小さければ「OK」を記入する。（直管受口・ライナ付直管受口の場合）
受口端面からゴム輪までの間隔（b）㎜を記入する。（直管受口・ライナ使用直管受口の場合）
使用したT頭ボルトの本数を記入する。（異形管受口の場合）
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。（異形管受口の場合）
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。（異形管受口の場合）
受口端面から白線までの間隔（a）㎜を記入する。（直管受口の場合）
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。（異形管受口の場合）
ライナと受口奥部の隙間に4.5㎜の隙間ゲージが入らなければ「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口の場合）
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
マーキング位置が全周にわたり受口端面まで挿入されていれば「OK」を記入する。（ﾗｲﾅ使用直管受口・異形管受口の場合）
のみ込み量の実測値（X）を白線で明示したら「OK」を記入する。（ライナ使用直管受口・異形管受口）
直管受口
1
2
3
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
直管受口（ライナ使用）
矢視
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
異形管受口
6
バックアップリングの向き
7
8
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
9
A
B
C
5
4
1
6
2
8
4
9
3
5
8
ゴム輪最頂部
のみ込み量の実側値(X)
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [6 empty] | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 |  | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 |  | ㊞
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪(説明)
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ75～φ450） | [6 empty] | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 |  | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 |  | ㊞
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
両挿し口端の間隔（y1）㎜を記入する。（せめ配管の場合）
受口端面から白線までの間隔（Ｌ'）㎜を記入する。（順次配管の場合）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口溝内にﾛｯｸﾘﾝｸﾞおよびﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑが正規の形でセットされていれば「OK」を記入する。
正規の向きおよび切断部が受口内面切欠き部をさけた位置にあれば「OK」を記入する。
使用したT頭ボルトの本数を記入する。
Ｔ頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
押輪から受口端面までの間隔㎜を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ

## NS形500～（継ぎ輪）
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000） |  |  |  |  | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 |  |  | ㊞
管 Ｎo．
管の種類
略図
| 継手 Ｎo． |  |  |  |  | 備考
| 清掃 |  |  | -
| 両挿し口端の間隔（ｙ1） |  | ①
③
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 （ Ｌ’） |  | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  |  | -
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ |  | （1）
（2）
| 滑剤 |  |  | -
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | -
| ボルト・ナット |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ |  | ① |  |  | ２．両挿し口端間隔（y1）
|  |  | ③ |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  | -
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ③ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④

## NS形500～（継ぎ輪）（説明）
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000） |  |  |  |  | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 |  |  | ㊞
管 Ｎo．
管の種類
略図
| 継手 Ｎo． |  |  |  |  | 備考
| 清掃 |  |  | -
| 両挿し口端の間隔（ｙ1） |  | ①
③
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 （ Ｌ’） |  | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  |  | -
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ |  | （1）
（2）
| 滑剤 |  |  | -
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | -
| ボルト・ナット |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ |  | ① |  |  | ２．両挿し口端間隔（y1）
|  |  | ③ |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  | -
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ③ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
押輪－受口の間隔④（mm）を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
せめ配管の場合に記入する。
一方から順次配管する場合に記入する。

## NS形500～（直管）
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000） |  |  |  |  | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 |  | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 |  | ㊞
管Ｎo．
管の種類
略図
| 継手Ｎo． | [5 empty] | -
| 清掃 | [5 empty] | -
| 挿入量の確認 |  | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ |  | （1）
（2）
| 滑剤 | [5 empty] | -
| 押輪分割部の上下配管 | [5 empty] | -
| ボルト・ナット |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ |  | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②挿入量確認：白線Ａの中に受口端面があること。 ③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ④ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ⑥白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④

## NS形500～（直管）（説明）
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000） |  |  |  |  | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 |  | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 |  | ㊞
管Ｎo．
管の種類
略図
| 継手Ｎo． | [5 empty] | -
| 清掃 | [5 empty] | -
| 挿入量の確認 |  | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ |  | （1）
（2）
| 滑剤 | [5 empty] | -
| 押輪分割部の上下配管 | [5 empty] | -
| ボルト・ナット |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ |  | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②挿入量確認：白線Ａの中に受口端面があること。 ③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ④ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ⑥白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、胴付間隔を調整したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入する。
白線B～受口端面までの間隔②（mm）を記入する。
白線B～受口端面までの間隔②（mm）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
押輪－受口の間隔④（mm）を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
白線B～受口端面までの間隔⑥（mm）を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。

## NS形500～（直管ライナ、異形管）
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000） |  |  |  |  | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 | ㊞
管Ｎo．
管の種類
略図
| 継手Ｎo． |  |  |  |  | -
| 清掃 |  |  |  |  | -
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ |  | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  |  |  | -
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ |  | （1）
（2）
| 滑剤 |  |  |  |  | -
| 押輪分割部の上下配管 |  |  |  |  | -
| ボルト・ナット |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ |  | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②挿入位置の確認：現場で明示した白線上に受口端面があること。 ③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ④ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④

## NS形500～（直管ライナ、異形管）（説明）
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000） |  |  |  |  | (Ｎo. )
工事名 |  |  |  | 受注者
工事場所 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施工日 |  | 年 月 日 |  | 有資格者名 | ㊞
管Ｎo．
管の種類
略図
| 継手Ｎo． |  |  |  |  | -
| 清掃 |  |  |  |  | -
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ |  | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  |  |  | -
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ |  | （1）
（2）
| 滑剤 |  |  |  |  | -
| 押輪分割部の上下配管 |  |  |  |  | -
| ボルト・ナット |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ |  | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ②挿入位置の確認：現場で明示した白線上に受口端面があること。 ③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ④ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
①ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
④
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、胴付間隔を調整したら「OK」を記入する。
挿し口を挿入後、管を大きく前後左右に振って抜け出さないことを確認し「OK」と記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
押輪－受口の間隔④（mm）を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。