## チェック表(一般業務用建物その１)
（様式２） |  |  |  |  | （ガス供給）装置工事検査チェック表
□ 完成検査 □ 中間検査 □ その他 | [16 empty] | （一般業務用建物） その１
工事番号 | [5 empty] | 工事種別 |  |  | 工事場所 |  |  |  |  | 工事申込者
指定ガス 工事店 | [5 empty] | ガス工事資格者 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  |  | 検査員
建物名称 | [5 empty] | （資 格） |  |  |  | 用途分類 |  |  |  | 建物区分 |  | 09
配 管 概 要 図 （系統ごとに色分けすること）
（管内容積 ㎥）
検査項目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 検 査 結 果 |  |  | 検査項目 | 検 査 内 容 | [5 empty] | 検 査 結 果
|  |  |  | 取 出 し |  |  | ( Ａ)×( Ａ) |  |  |  |  | 絶縁継手の設置 |  |  |  |  | 有 ・ 無
供 給 管
|  |  |  | 管 種 | [6 empty] | 主内管及び枝内管 | 使用材料及び接合方法 |  |  |  |  | 良 ・ 否
気密試験 |  | 取出口
|  |  |  | 圧 力 |  |  | 0.1MPa以上 |  |  |  |  | 系統区分バルブ設置（操作性） |  |  |  |  | 容易・操作不可
|  | ～ |  |  |  |  | 9.8kPa以上
[7 empty] | 8.4kPa以上 |  |  | 配管 |  | ネジ部錆止め・塗装 |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  |  | 検査員記入 | 実施 |  | 時 分 ～ 時 分
[12 empty] | 壁貫通部 テープ巻き・コーキング |  |  |  |  | 良 ・ 否
[5 empty] | 時間 |  | １分間・２分間・５分間以上
[5 empty] | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格 |  |  |  |  | 支持工（間隔・設置） |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  | 内 管 |  | 管 種 | [7 empty] | 点検口（45㎝角以上） |  |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  |  | 圧 力 |  |  | 7.0～8.0kPa |  |  |  | ＥＸＰＪ部配管 | 配管工法（溶接またはベンダー） |  |  |  |  | 良 ・ 否
4.0kPa以上
[7 empty] | 3.0kPa以上 |  |  |  |  | 相対変位量 |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  | ～ |  | 検査員記入 | 実施 |  | 時 分 ～ 時 分
[12 empty] | 支持工（固定支持） |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  | 末端 |  |  | 時間 |  | ２分間以上 ・ ５分間以上
|  | ガス栓 |  |  | 判 定 |  | 合 格 ・ 不合格
|  | 検査員記入 |  | 記 録 用 紙 |  |  | 有（裏面貼付）・ 無 | [5 empty] | 工法（80A以上は溶接） |  |  |  | 良 ・ 否
ピット内配管
|  | 実 施 記 録 表 （別添） |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 点検口（45㎝角以上） |  |  |  | 有 ・ 無
検査項目 |  | 検 査 内 容 | [5 empty] | 検 査 結 果 |  |  | 架空部 |  | 有効な換気口 |  |  |  | 有 ・ 無
提出図書類 |  | 引き込み管バルブ台帳 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 修繕スペース |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 特需機器リスト | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 支持工（間隔・設置） |  |  |  | 良 ・ 否
[12 empty] | PS・天井・床下等の配管 | 点検口（45㎝角以上） |  |  |  | 有 ・ 無
[13 empty] | 有効な換気口 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | バルブ設置（50A以上の場合） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 支持工（間隔・設置） |  |  |  | 良 ・ 否
配管 |  | 埋設部 | バルブ設置状態（ボックス共） |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | そ の 他 | 電気配線との離隔 |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | バルブ操作性 |  |  |  |  | 容易・操作不可 |  |  |  |  | 湿気の激しい場所での配管 |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | 使用材料及び接合方法 |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  | （防食措置が必要）
|  |  | 防食設備（マグネシウム） |  |  |  |  | 良 ・ 否
|  |  | 不等沈下対策（一般・重量建築物） |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 竣工図書との整合性 | [5 empty] | 良 ・ 否

## チェック表(一般業務用建物その２)
（様式２） |  |  |  | （ガス供給）装置工事検査チェック表
□ 完成検査 □ 中間検査 □ その他 | [13 empty] | （一般業務用建物） その２
工事番号 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 工事場所 |  |  |  |  | 工事申込者
指定ガス 工事店 |  |  |  |  | ガス工事資格者 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  |  | 検査員
建物名称 |  |  |  |  | （資 格） |  |  |  | 用途分類 |  |  |  | 建物区分
検査項目 | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 検 査 結 果 |  |  | 検査項目 | 検 査 内 容 |  |  |  | 検 査 結 果
| メーターガス栓 操作性 | [5 empty] | 容易・操作不可 |  |  | 接続具の適合 |  |  |  | 適 ・ 不適
| メーター二次側パージ孔設置（10号以上の時） | [5 empty] | 有 ・ 無 |  | 機器接続 | 金属可とう管（曲げねじれ） |  |  |  | 良 ・ 否
ガスメーター周辺 | バイパス用バルブ設置（30号以上の時） | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 施工者ラベル貼付け |  |  |  | 有 ・ 無
| ガスメーター支持架台設置（90号以上の時） | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 鉄管連絡 |  |  |  | 良 ・ 否
|  | メーター取付け |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 強化ガスホース（曲げねじれ） |  |  |  | 良 ・ 否
|  | 傾斜（全方向3度以上傾けないこと） |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 大型ガス機器 | 上流側パージ孔（器具ｶﾞｽ栓及びﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ） |  |  | 有 ・ 無
メーター設置
|  | 検針・取り替え時 |  |  |  |  | 容易 ・ 不可 |  |  |  | 支 持 ガス機器 | 100㎏を超える重量機器 |  | 良 ・ 否
|  | 全面障害（10㎝以上離すこと） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 100㎏以下のガス機器 |  | 良 ・ 否
|  | 設置高さ（0.5～1.5ｍ） |  |  |  | メータ底部まで | ( ｍ） |  |  | 竣工図との整合性 |  |  |  | 良 ・ 否
|  | メーター立管支持（両側2箇所） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 防火上の措置 |  |  | 良 ・ 否
厨房機器
|  | 絶縁継手の設置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | レンジ等の設置時の注意 |  |  | 良 ・ 否
機器別設置基準
|  | メーター部電接（60㎝以上離すこと） |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 機器の固定 |  |  | 良 ・ 否
|  | 美 観 |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 届け出 |  |  | 有 ・ 無
|  | メーター遮断テスト |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 冷暖房機器・ＧＨＰ | 設置場所及び給排気設備 |  |  | 良 ・ 否
マイコンメーター
|  | メーター動作確認 |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 防火上の措置 |  |  | 良 ・ 否
|  | 復帰レバーの取付け（1.6ｍ以上の時） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 緊急遮断装置（ｶﾞｽ遠赤外線放射式暖房機） |  |  | 有 ・ 無
|  | 復帰方法説明エフ |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 機器の固定 |  |  | 良 ・ 否
|  | 設置号数の適合性 |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 届け出 |  |  | 有 ・ 無
|  | 初期学習機能設定 |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  | 設置場所及び給排気設備 |  |  | 良 ・ 否
温水機器
| 操作性 | [5 empty] | 容易・操作不可 |  |  |  | 防火上の措置 |  |  | 良 ・ 否
ガス栓 | ガス栓固定 | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | 機器の固定 |  |  | 良 ・ 否
| ヒューズ作動状態 | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | 届け出 |  |  | 有 ・ 無
| 設置位置（熱影響等） | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | 設置場所及び給排気設備 |  |  | 良 ・ 否
乾燥機器
| 美 観 | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | 防火上の措置 |  |  | 良 ・ 否
| 竣工図との整合性 | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | 機器の固定 |  |  | 良 ・ 否
| ガス種と機器の適合 ガス種（ ） | [5 empty] | 良 ・ 否 |  |  |  | 届け出 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | 特監ラベル |  |  |  | 有 ・ 無 |  | その他 | ガス漏れ警報機の設置状況 |  |  |  | 良 ・ 否
給排気 | 特定ガス
|  |  | 排気筒設置 |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  | 業務用連動遮断弁の作動状態 |  |  |  | 良 ・ 否
消費機器
|  |  | 給排気口 |  |  |  | 良 ・ 否 |  | 備考
| 防火上の措置 | [5 empty] | 良 ・ 否
| 点検・修理スペース | [5 empty] | 有 ・ 無 |  | （ 検 査 員 記 入 欄 ） |  |  |  |  | 精 査
| 燃焼排気を含むダクト設備 | [5 empty] | 良 ・ 否 |  | 検査結果 報 告 | □ 特に指示事項無し
| 屋外設置機器の位置 | [5 empty] | 屋内・屋外・PS内 |  |  | □ 指示書のとおり |  |  |  | ㊞
| 排気基準（防火・開口・離隔） | [5 empty] | 良 ・ 否 |  | 再検査日 |  | 年 月 日 |  |  | 精 査
[9 empty] | 検査方法 | □現地 □書面（写真等）
[9 empty] | 検査員 |  |  |  | ㊞ | ㊞