## 様式第８号
年 月 日
水圧 気密 満水 通水 煙
|  | 配管 |  |  | 試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
受注者
現場代理人
品質管理責任者
下記の通り，配管試験を行いましたので，実施系統図、写真を添付し報告いたします。
工事名称
対象管種 | ○給水 ○排水（○汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
試験基準 | 圧力 |  | （kＰａ・ＭＰａ以上） （kＰａ・ＭＰａ以下） |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
| 保持時間 |  |  |  |  | （時間・分）以上
試験結果 | 開始時 | 日 時 | 年 月 日 午前・午後 時 分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 終了時 | 日 時 | 年 月 日 午前・午後 時 分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 保 持 時 間 |  | （時間） |  |  |  | （分）
| 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔備 考〕 ・試験を行った範囲は、添付の実施系統図のとおり
・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は別添のとおり ・通水試験の写真は別添のとおり
・目視確認状況の写真は別添のとおり

## ★様式第８号 (作成例【水圧】)
令和３年１２月８日
水圧 気密 満水 通水 煙
|  | 配管 |  |  | 試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
受注者 ○○○○株式会社
現場代理人 ○○ ○○
品質管理責任者 ○○ ○○
下記の通り，配管試験を行いましたので，実施系統図、写真を添付し報告いたします。
工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
対象管種 | ●給水 ○排水（○汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
試験基準 | 圧力 |  | １．０ |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
| 保持時間 |  | ６０ |  |  | （時間・分）以上
試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １０時０６分
|  | 圧 力 | １．１ |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １１時２５分
|  | 圧 力 | １．１ |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 保 持 時 間 |  | （時間） |  |  |  | ７９ （分）
| 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔備 考〕 ・試験を行った範囲は、添付の実施系統図のとおり
・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は別添のとおり ・通水試験の写真は別添のとおり
試験基準圧力（１．０ＭＰａ以上）を満足しているか確認してください。
試験基準保持時間（６０分以上）を確保できているか確認してください。

## ★様式第８号 (作成例【満水】)
令和３年１２月８日
水圧 気密 満水 通水 煙
|  | 配管 |  |  | 試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
受注者 ○○○○株式会社
現場代理人 ○○ ○○
品質管理責任者 ○○ ○○
下記の通り，配管試験を行いましたので，実施系統図、写真を添付し報告いたします。
工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
対象管種 | ○給水 ●排水（●汚水●雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
試験基準 | 圧力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
| 保持時間 |  | ３０ |  |  | （時間・分）以上
試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １０時０６分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 | 基準点（配管上端（別紙写真参照）－１６ |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １０時４０分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 | 基準点（配管上端（別紙写真参照）－１６ |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 保 持 時 間 |  | （時間） |  |  |  | ３４ （分）
| 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔備 考〕 ・試験を行った範囲は、添付の実施系統図のとおり
・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は別添のとおり ・通水試験の写真は別添のとおり

## ★様式第８号 (作成例【通水】)
令和３年１２月８日
水圧 気密 満水 通水 煙
|  | 配管 |  |  | 試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
受注者 ○○○○株式会社
現場代理人 ○○ ○○
品質管理責任者 ○○ ○○
下記の通り，配管試験を行いましたので，実施系統図、写真を添付し報告いたします。
工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
対象管種 | ○給水 ●排水（●汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
試験基準 | 圧力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
| 保持時間 |  |  |  |  | （時間・分）以上
試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １０時０６分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １０時２５分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 保 持 時 間 |  | （時間）
| 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔備 考〕 ・試験を行った範囲は、添付の実施系統図のとおり
・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は別添のとおり ・通水試験の写真は別添のとおり
・目視確認状況の写真は別添のとおり

## ★様式第８号 (作成例【目視漏洩検査】)
令和３年１２月８日
水圧 気密 満水 通水 煙
|  | 配管 |  |  | 試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
受注者 ○○○○株式会社
現場代理人 ○○ ○○
品質管理責任者 ○○ ○○
下記の通り，配管試験を行いましたので，実施系統図、写真を添付し報告いたします。
工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
対象管種 | ●給水 ○排水（○汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
試験基準 | 圧力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
| 保持時間 |  |  |  |  | （時間・分）以上
試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １０時０６分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ） ※満水試験等
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 午前・午後 １０時０８分
|  | 圧 力 |  |  |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  | 水 位 |  |  |  |  | （ｍｍ）
|  | 気 温 |  |  |  |  | （ ℃ ）
| 保 持 時 間 |  | （時間）
| 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
| 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】 |  |  | 既設給水配管との接続部（別添図面）について目視確認
〔備 考〕 ・試験を行った範囲は、添付の実施系統図のとおり
・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は別添のとおり ・通水試験の写真は別添のとおり
・目視確認状況の写真は別添のとおり

## 様式第８号の２
年 月 日
温 度 測 定 報 告 書
（あて先） 総括・主任監督員
受注者
現場代理人
品質管理責任者
下記の通り，温度測定試験を行いましたので，図面、写真を添付し報告いたします。
| １ 測定日 |  | ３ 機器型式
３ 室名、階数
| 室内設定温度 | ℃
| 運転モード | 冷房 ・暖房
| 機器吸込温度 | ℃ （運転開始 分後）
| 機器吹出温度 | ℃ （測定開始 分後）
| 温度差 | ℃ （測定開始 分後）
| 判定基準 （メーカー基準） | ΔT ～ ℃
| 判定 | （ 良 ・ 否 ）

## 様式第８号の３
年 月 日
風 量 測 定 報 告 書
（あて先） 総括・主任監督員
受注者
現場代理人
品質管理責任者
下記の通り，風量測定試験を行いましたので，測定点位置図、写真を添付し報告いたします。
| １ | 測定日
| ２ | 測定結果 |  | （ 良 ・ 否 ）
| ３ | 機器名称
| ４ | 室名 階数
| ５ | 測定点 | 別紙測定点位置図のとおり
| 風速 （ｍ／ｓ） 測定点 （ ） |  | 風速 （ｍ／ｓ） 測定点 （ ） |  | 風速 （ｍ／ｓ） 測定点 （ ） | 風速 （ｍ／ｓ） 測定点 （ ） | 平均風速 （ｍ／ｓ） |  | 風量 （㎥／h） | 判定基準風量 （㎥／h）